附件

鄂尔多斯市煤矿企业自储自用柴油

安全管理办法（试行）

为进一步加强和规范煤矿企业自储自用柴油安全管理工作，规范自备油罐及装置（设施）监督管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》等有关法律、法规规定，结合本市实际情况，制定本办法。

第一条 在本市行政区域内证照齐全的煤矿企业存在或涉及自储自用柴油的安全监督管理，适用本管理办法。

第二条 煤矿企业自储自用柴油是企业在日常生产经营中确需大量使用，在本企业生产场地范围内自储的柴油，仅为本企业生产配套使用的应急设施、机械设备提供动力来源和企业内部的工程车辆（如大型装载矿运车、铲车、挖掘机、叉车、推土机等）提供加油服务。

第三条 煤矿企业自储自用柴油日使用量较少（不大于1000升）的采用专用油桶储存的，存放应符合《建筑防火通用规范）（GB55037-2022)、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB 50016-2014）、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)、《危险化学品仓库储存通则）（GB15603-2022）等要求的场所。

第四条 煤矿企业自储自用柴油的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。提倡企业日购日用，且应由专人管理、登记、加注。

第五条 煤矿企业自储自用柴油日使用量较大（大于5吨），确需采用自用柴油加储装置进行储存的，企业自用柴油加储装置（是指企业用于储存自用柴油的油罐、加油机及工艺管道系统等，包括橇装式加油装置）应根据加储装置按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134）等相关标准要求安装投用，员工规范参照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）执行。

第六条 煤矿企业建设埋地油罐及配套装置的单罐容积不得超过30 立方米，总容积不得超过300立方米；单套橇装式加油装置油罐的总容积或单罐容积不得超过50立方米，总容积不得超过300立方米。（具体储存量以核查后确定）

第七条 储存柴油的油罐严禁设在室内或地下室内，卸油应采用密闭卸油方式。企业储存柴油的油罐应为具备相关容器制造资质的厂家生产，应当经具有专业资质的检验机构检验合格，具有出厂检验合格证，并定期进行罐体检测。橇装式加油装置应选用具备资质条件的生产厂家生产的成套设备。

第八条 煤矿企业自储自用柴油储存、使用等场所应配备必要的安全设施、设备和消防设施，进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常使用。

第九条 煤矿企业应当在柴油储存、加注等区域安装视频监控系统，监控覆盖面应全方位、无死角，保障卸油、加油、计量等作业过程安全。

第十条 自用柴油加储装置应设置防雷防静电设施，并按规定定期进行检测。

第十一条 煤矿企业设置的自用柴油加储装置，应根据油品理化特性，确保其装卸、储存、加注设备设施符合国家标准规定的防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏等要求。

第十二条 危险场所应张贴安全警示标志和危险化学品安全周知卡等。

第十三条 煤矿企业应当按照相关规定，委托具备相应资质的评价机构，对本企业自用柴油加储装置的安全生产条件进行安全现状评价，出具安全评价报告。自用柴油加储装置投用后，市应急管理部门每三年对加储装置进行一次现场核查。

第十四条 煤矿企业建设自用柴油加储装置，应当按照要求委托符合规定资质的专业设计单位进行正规设计，并委托具备相应资质的单位负责工程施工。

第十五条 煤矿企业自用柴油加储装置建设完成后，由企业组织进行整体竣工验收，验收合格后方可投入使用。企业应将相关验收材料报送市应急管理部门备案，接受监督。

第十六条 市、旗区应急管理部门依法履行监督管理责任，加强对煤矿企业自用柴油加储装置安全生产监督管理，督促企业落实主体责任。安全生产主体责任由煤矿企业承担，自用柴油加储装置禁止外包。

第十七条 煤矿企业自用柴油仅限在本单位厂区范围使用，且只能用于为本企业应急设施和生产配套使用的机械设备提供加油服务，严禁企业自用柴油对外销售或变相对外销售。一经发现从事柴油经营活动，由应急管理部门依法予以处罚，并限期整改，整改不合格的予以取缔。

第十八条 煤矿企业自储自用柴油应切实落实安全生产主体责任，建立岗位安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，开展安全风险辨识管控和事故隐患排查治理，并采取技术、管理措施严格管控，及时发现并消除事故隐患，确保装置安全运行。

第十九条 煤矿企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。加储油装置负责人、安全管理人员和加油员须持证上岗作业。

第二十条 煤矿企业应建立健全应急组织体系和应急响应工作机制，编制加储油装置事故应急预案，定期对应急预案进行培训和演练工作，每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并做好相关记录。

第二十一条 严禁擅自设立柴油储油点、严禁非自用煤矿企业设立柴油储油点。

第二十二条 现已设置自储自用柴油在用的煤矿企业，按照本办法要求执行，完善相关手续。自用柴油加储装置不符合要求的，应按本办法要求进行限期整改，整改合格后，企业可继续内部使用；整改不合格的或不具备整改条件的，不得投入使用。

第二十三条 凡不符合本办法相关要求的柴油储油点，由属地旗区应急管理部门督促企业自行关停，并由企业聘请专业机构、专业人员拆除相关储存、计量等设施设备；对不按时拆除的，一律按照相关法律法规依法予以关停、处置，对不按要求关停或拆除造成生产安全事故的，依法追究企业主要负责人法律责任。

第二十四条 本管理办法自下发之日起施行，如国家、自治区出台相关管理规定后，按照国家、自治区出台相关管理规定执行。